## 新上报月报表
2021年12月珠海力合环保有限公司吉大水质净化厂水量水质统计表
日期 | 一期处理水量 （m3） | 二期处理水量 （m3） | 总处理 水量 （m3） | BOD5(mg/l) |  |  | COD(mg/l) |  |  | SS(mg/l) |  |  | TN(mg/l) |  |  | TP(mg/l) |  |  | NH3-N(mg/l) |  |  | PH |  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L) | 含水率（%）
|  |  |  | 一期进水 | 二期进水 | 总出水 | 一期进水 | 二期进水 | 总出水 | 一期进水 | 二期进水 | 总出水 | 一期进水 | 二期进水 | 总出水 | 一期进水 | 二期进水 | 总出水 | 一期进水 | 二期进水 | 总出水 | 一期进水 | 二期进水 | 总出水 | 总出水 | 贮泥池 | 一期脱水污泥 | 二期脱水污泥
1 | 11358 | 29472 | 40830 | 158 | 81.9 | 2.22 | 258 | 142 | 12.1 | 169 | 133 | 4 | 33.1 | 22.4 | 11.4 | 2.88 | 1.73 | 0.192 | 26.2 | 16.6 | 1.48 | 7.24 | 7.03 | 6.85 | 10 |  | 77.6
2 | 12212 | 25992 | 38204 |  |  |  | 233 | 134 | 10.6 | 142 | 109 | 6 | 32.1 | 19.2 | 10.6 | 2.83 | 1.5 | 0.16 | 28.8 | 15.4 | 0.77 | 7.3 | 6.99 | 6.89 | 20
3 | 12678 | 25642 | 38320 | 162 | 84.2 | 2.04 | 268 | 150 | 10.1 | 166 | 114 | 5 | 32.4 | 16.1 | 11 | 4.73 | 3.67 | 0.23 | 26.2 | 14 | 0.71 | 7.21 | 6.9 | 6.82 | <10 | 97.6 | 78
4 | 12357 | 28975 | 41332 |  |  |  | 229 | 148 | 9.83 | 139 | 97 | 5 | 30.3 | 19.5 | 11.8 | 2.57 | 1.87 | 0.198 | 24.5 | 16.2 | 0.658 | 7.25 | 6.98 | 6.87 | 10 |  | 78.6
5 | 12718 | 24384 | 37102 |  |  |  | 236 | 140 | 9.52 | 157 | 105 | 5 | 24.8 | 19.2 | 10.9 | 2.62 | 1.8 | 0.218 | 20.9 | 14.5 | 0.585 | 7.24 | 6.89 | 6.83 | <10 |  | 77.4
6 | 12666 | 26640 | 39306 | 139 | 82 | 1.76 | 240 | 151 | 9.86 | 162 | 109 | 5 | 30.4 | 20.6 | 10.5 | 3.15 | 1.77 | 0.25 | 26.4 | 16.5 | 0.778 | 7.31 | 7.05 | 6.87 | 30 | 97.3 | 78.5
7 | 12333 | 29463 | 41796 |  |  |  | 247 | 130 | 10.4 | 152 | 103 | 5 | 23.1 | 15.9 | 10.8 | 3.65 | 2.3 | 0.192 | 20.3 | 14.1 | 0.9 | 7.34 | 7.01 | 6.84 | 10 |  | 79.5
8 | 12837 | 25625 | 38462 |  |  |  | 252 | 135 | 9.94 | 154 | 105 | 4 | 26 | 19.4 | 9.91 | 4.15 | 1.78 | 0.14 | 23.2 | 14.7 | 0.99 | 7.29 | 7.04 | 6.85 | <10
9 | 14389 | 24859 | 39248 | 125 | 80.8 | 1.85 | 245 | 191 | 15.7 | 150 | 132 | 4 | 31.6 | 22.2 | 9.83 | 2.92 | 1.78 | 0.142 | 25.9 | 17.1 | 0.992 | 7.26 | 7.01 | 6.84 | <10 |  | 74.2
10 | 11983 | 28857 | 40840 |  |  |  | 231 | 150 | 10.8 | 166 | 110 | 5 | 29.2 | 17.1 | 10.5 | 3.95 | 1.98 | 0.188 | 26.1 | 15.2 | 1.26 | 7.33 | 6.98 | 6.71 | 10 |  | 77.2
11 | 12167 | 25361 | 37528 |  |  |  | 210 | 133 | 10.3 | 154 | 102 | 5 | 23.7 | 16.5 | 9.56 | 3.85 | 1.7 | 0.12 | 20.9 | 13.9 | 1.7 | 7.24 | 7.03 | 6.81 | <10 |  | 78.3
12 | 12819 | 25135 | 37954 |  |  |  | 239 | 142 | 11.4 | 171 | 100 | 4 | 30.2 | 19.3 | 10.1 | 2.87 | 1.7 | 0.105 | 24.2 | 15 | 1.37 | 7.36 | 7.01 | 6.74 | 31 | 97 | 78.5
13 | 12374 | 27016 | 39390 | 168 | 80.5 | 1.44 | 267 | 156 | 11.4 | 201 | 116 | 4 | 30.6 | 20.3 | 8.82 | 3.1 | 1.78 | 0.11 | 25.3 | 16.8 | 1.08 | 7.28 | 6.92 | 6.81 | 20 |  | 77.6
14 | 12348 | 24730 | 37078 |  |  |  | 275 | 160 | 10.6 | 205 | 118 | 4 | 27.4 | 22.2 | 9.29 | 3.82 | 1.97 | 0.08 | 24.5 | 18.2 | 0.7 | 7.21 | 6.95 | 6.83 | <10
15 | 12261 | 26419 | 38680 |  |  |  | 273 | 154 | 12 | 201 | 105 | 4 | 27.6 | 19.2 | 10.4 | 3.93 | 2.23 | 0.142 | 24.4 | 16.7 | 1.3 | 7.18 | 6.95 | 6.81 | 63 |  | 76.6
16 | 13138 | 25496 | 38634 |  |  |  | 269 | 150 | 10.6 | 196 | 101 | 5 | 29.2 | 18.4 | 11.8 | 3.55 | 2 | 0.188 | 25.9 | 15.7 | 1.86 | 7.2 | 7.09 | 6.8 | 30 | 97.1 | 78
17 | 11908 | 28476 | 40384 | 137 | 70.6 | 1.7 | 241 | 141 | 11.8 | 168 | 102 | 3 | 32 | 23.1 | 10.3 | 3.78 | 2.1 | 0.295 | 28.2 | 16.5 | 1.22 | 7.31 | 7.05 | 6.67 | 20 |  | 78.8
18 | 11517 | 24227 | 35744 |  |  |  | 206 | 128 | 10.4 | 163 | 111 | 4 | 31.4 | 19.5 | 10.8 | 4.1 | 1.82 | 0.162 | 26.9 | 15.5 | 0.685 | 7.33 | 7.11 | 6.72 | <10 |  | 77.4
19 | 12571 | 23531 | 36102 |  |  |  | 228 | 155 | 11 | 165 | 119 | 4 | 29.3 | 21.4 | 11.5 | 3.23 | 2 | 0.188 | 23.9 | 16.8 | 0.48 | 7.29 | 7.01 | 6.8 | <10 | 97.3 | 77.4
20 | 15799 | 35091 | 50890 |  |  |  | 241 | 147 | 11.3 | 167 | 105 | 3 | 30 | 19.7 | 12.2 | 3.13 | 2.33 | 0.185 | 23.7 | 17.5 | 1.06 | 7.34 | 7.12 | 6.81 | <10 |  | 75.8
21 | 12483 | 31619 | 44102 | 132 | 66.8 | 1.38 | 249 | 136 | 11.2 | 174 | 100 | 4 | 31.8 | 18.7 | 12 | 2.7 | 1.82 | 0.245 | 27.5 | 13.5 | 1.28 | 7.25 | 6.96 | 6.79 | 10
22 | 12241 | 25431 | 37672 |  |  |  | 227 | 116 | 12.4 | 132 | 125 | 4 | 25.5 | 18 | 9.4 | 3.1 | 1.37 | 0.132 | 22.7 | 13.7 | 0.92 | 7.33 | 7.06 | 6.81 | 41 |  | 78.5
23 | 12402 | 23980 | 36382 |  |  |  | 195 | 159 | 10.5 | 128 | 120 | 4 | 29.7 | 24.7 | 10.2 | 2.5 | 1.92 | 0.182 | 24.9 | 18.7 | 1.39 | 7.3 | 7.02 | 6.83 | <10 | 97 | 74.5
24 | 12401 | 24827 | 37228 | 128 | 65.2 | 1.8 | 266 | 148 | 10 | 123 | 114 | 4 | 32.4 | 21.4 | 11.4 | 3.62 | 1.67 | 0.16 | 25.3 | 17 | 1.89 | 7.33 | 7.06 | 6.85 | <10 |  | 79.1
25 | 12612 | 28612 | 41224 |  |  |  | 239 | 132 | 9.44 | 120 | 111 | 4 | 29.2 | 21.3 | 10.2 | 3.58 | 1.62 | 0.202 | 22.3 | 14.9 | 1.5 | 7.06 | 6.93 | 6.77 | 10 |  | 75.5
26 | 13565 | 26685 | 40250 |  |  |  | 224 | 140 | 9.5 | 133 | 99 | 5 | 30.7 | 20.9 | 10.3 | 2.58 | 1.73 | 0.195 | 24.3 | 15.3 | 1 | 7.11 | 6.98 | 6.75 | 10 | 97.2 | 78.6
27 | 12500 | 26082 | 38582 |  |  |  | 227 | 138 | 9.74 | 136 | 101 | 4 | 31.6 | 19.6 | 11 | 3.2 | 1.83 | 0.165 | 22.2 | 15.3 | 1.22 | 7.19 | 6.96 | 6.81 | 52 |  | 79
28 | 12018 | 29056 | 41074 |  |  |  | 246 | 133 | 10.4 | 143 | 105 | 4 | 23.8 | 22.6 | 12.2 | 2.6 | 1.7 | 0.152 | 19.9 | 17.4 | 1.24 | 7.23 | 6.95 | 6.82 | 10 |  | 77.1
29 | 12305 | 24789 | 37094 |  |  |  | 262 | 159 | 13.1 | 147 | 113 | 4 | 29 | 19.7 | 12.4 | 3.77 | 2.15 | 0.182 | 25.2 | 16.6 | 1.44 | 7.15 | 6.98 | 6.8 | <10 |  | 76.5
30 | 12522 | 24362 | 36884 | 145 | 68 | 1.65 | 260 | 136 | 11 | 145 | 102 | 4 | 28.3 | 20.5 | 13 | 4.15 | 2.53 | 0.18 | 24.8 | 17.4 | 1.24 | 7.26 | 7.04 | 6.85 | <10 | 97.1 | 77.5
31 | 12625 | 24787 | 37412 |  |  |  | 280 | 145 | 11.9 | 183 | 105 | 5 | 32 | 24.4 | 12.4 | 2.9 | 2.05 | 0.21 | 24.7 | 19 | 1.52 | 7.27 | 7.05 | 6.91 | <10 |  | 78.3
合计/均值 | 390107 | 825621 | 1215728 | 143.7778 | 75.5556 | 1.76 | 243.9677 | 144.4839 | 10.93 | 158.4516 | 109.3871 | 4.3226 | 29.3032 | 20.0968 | 10.8552 | 3.339 | 1.9419 | 0.1771 | 24.5226 | 15.9903 | 1.1361 | 7.2577 | 7.0035 | 6.8116 | / | 97.2 | 77.5556
排放限值 | / | / | / | / | / | ≤10 | / | / | ≤40 | / | / | ≤10 | / | / | ≤15 | / | / | ≤0.5 | / | / | ≤5 | / | / | 6-9 | ≤1000 | / | ＜80 | ＜80
备注：（1）2019年8月29日起吉大厂一期、吉大厂二期出水各指标数据为合并后出水口同一水样测量值，故吉大厂一期、二期出水各指标数据相同。（2）本月开一期离心脱水机脱泥，一二期混合脱泥。