## 进水信息表
表B.1进水信息表
记录时间 | 进水水量（m³） |  | 监测指标、监测方式、监测浓度
| 一期 | 二期 | 一期进水COD |  | 一期进水NH3-N |  | 一期进水TN |  | 一期进水TP |  | 二期进水COD |  | 二期进水NH3-N |  | 二期进水TN |  | 二期进水TP
|  |  | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 备注
2022-04-01 | 13193 | 29647 | 手动 | 202 | 手动 | 22.5 | 手动 | 28 | 手动 | 2.37 | 手动 | 135 | 手动 | 14.5 | 手动 | 19.4 | 手动 | 1.6
2022-04-02 | 12249 | 28783 | 手动 | 184 | 手动 | 18.5 | 手动 | 25.9 | 手动 | 2.62 | 手动 | 129 | 手动 | 14.1 | 手动 | 19.6 | 手动 | 1.48
2022-04-03 | 12679 | 27141 | 手动 | 215 | 手动 | 27.8 | 手动 | 31 | 手动 | 4.17 | 手动 | 142 | 手动 | 16.4 | 手动 | 18.5 | 手动 | 1.85
2022-04-04 | 12533 | 25783 | 手动 | 165 | 手动 | 17 | 手动 | 19.8 | 手动 | 2.82 | 手动 | 151 | 手动 | 13.8 | 手动 | 15.9 | 手动 | 2.32
2022-04-05 | 12734 | 26632 | 手动 | 245 | 手动 | 22.5 | 手动 | 32 | 手动 | 2.62 | 手动 | 136 | 手动 | 14.5 | 手动 | 20.6 | 手动 | 1.48
2022-04-06 | 12096 | 27626 | 手动 | 320 | 手动 | 24.8 | 手动 | 34.4 | 手动 | 3.55 | 手动 | 178 | 手动 | 15.9 | 手动 | 22.3 | 手动 | 1.95
2022-04-07 | 12316 | 27448 | 手动 | 284 | 手动 | 23.9 | 手动 | 32.4 | 手动 | 4.08 | 手动 | 163 | 手动 | 15.5 | 手动 | 21.5 | 手动 | 1.78
2022-04-08 | 12994 | 27022 | 手动 | 291 | 手动 | 23.8 | 手动 | 27.5 | 手动 | 3.95 | 手动 | 216 | 手动 | 16.9 | 手动 | 23.2 | 手动 | 1.85
2022-04-09 | 12554 | 25742 | 手动 | 227 | 手动 | 15.9 | 手动 | 18.3 | 手动 | 2.65 | 手动 | 182 | 手动 | 15.2 | 手动 | 21.2 | 手动 | 1.55
2022-04-10 | 13214 | 26238 | 手动 | 252 | 手动 | 21.5 | 手动 | 24.3 | 手动 | 3.47 | 手动 | 177 | 手动 | 15.8 | 手动 | 18.4 | 手动 | 2.1
2022-04-11 | 12865 | 27639 | 手动 | 234 | 手动 | 26.8 | 手动 | 30.8 | 手动 | 3.05 | 手动 | 141 | 手动 | 17.2 | 手动 | 19.4 | 手动 | 2.22
2022-04-12 | 11865 | 25569 | 手动 | 256 | 手动 | 28.9 | 手动 | 32.3 | 手动 | 4.18 | 手动 | 155 | 手动 | 18 | 手动 | 20.2 | 手动 | 2.2
2022-04-13 | 12387 | 27403 | 手动 | 261 | 手动 | 28.1 | 手动 | 31.9 | 手动 | 3.14 | 手动 | 143 | 手动 | 18.7 | 手动 | 24.3 | 手动 | 2.17
2022-04-14 | 12411 | 26093 | 手动 | 236 | 手动 | 25.4 | 手动 | 28.3 | 手动 | 3.1 | 手动 | 161 | 手动 | 16.9 | 手动 | 19.4 | 手动 | 2.38
2022-04-15 | 11513 | 25541 | 手动 | 266 | 手动 | 28.3 | 手动 | 32.3 | 手动 | 3.98 | 手动 | 140 | 手动 | 18.8 | 手动 | 21.2 | 手动 | 1.92
2022-04-16 | 11897 | 25185 | 手动 | 250 | 手动 | 26.3 | 手动 | 29.6 | 手动 | 4.28 | 手动 | 169 | 手动 | 16.9 | 手动 | 21.3 | 手动 | 2.55
2022-04-17 | 11983 | 25115 | 手动 | 232 | 手动 | 25 | 手动 | 28.9 | 手动 | 3.35 | 手动 | 141 | 手动 | 17.9 | 手动 | 20.5 | 手动 | 2.05
2022-04-18 | 11053 | 25925 | 手动 | 283 | 手动 | 20.5 | 手动 | 22.9 | 手动 | 3.27 | 手动 | 129 | 手动 | 14.9 | 手动 | 16.6 | 手动 | 1.92
2022-04-19 | 11698 | 28138 | 手动 | 315 | 手动 | 28.8 | 手动 | 32.9 | 手动 | 4.18 | 手动 | 165 | 手动 | 18.9 | 手动 | 20.3 | 手动 | 2.15
2022-04-20 | 11667 | 25311 | 手动 | 295 | 手动 | 30.5 | 手动 | 33.6 | 手动 | 4.08 | 手动 | 151 | 手动 | 18.2 | 手动 | 19.6 | 手动 | 2.08
2022-04-21 | 11589 | 27067 | 手动 | 219 | 手动 | 26.4 | 手动 | 29.5 | 手动 | 3.43 | 手动 | 116 | 手动 | 18.9 | 手动 | 21.4 | 手动 | 1.98
2022-04-22 | 11430 | 26528 | 手动 | 256 | 手动 | 28.9 | 手动 | 32.4 | 手动 | 4.22 | 手动 | 140 | 手动 | 19 | 手动 | 21 | 手动 | 2.1
2022-04-23 | 12244 | 26444 | 手动 | 216 | 手动 | 29.9 | 手动 | 32.7 | 手动 | 3.72 | 手动 | 162 | 手动 | 16.8 | 手动 | 18.9 | 手动 | 2.23
2022-04-24 | 12645 | 26345 | 手动 | 201 | 手动 | 22.2 | 手动 | 26.7 | 手动 | 2.65 | 手动 | 134 | 手动 | 14.4 | 手动 | 19.6 | 手动 | 1.7
2022-04-25 | 12085 | 26493 | 手动 | 240 | 手动 | 29 | 手动 | 32.2 | 手动 | 4.12 | 手动 | 148 | 手动 | 18.5 | 手动 | 20.5 | 手动 | 1.92
2022-04-26 | 12340 | 27566 | 手动 | 248 | 手动 | 28.6 | 手动 | 31.3 | 手动 | 3.75 | 手动 | 136 | 手动 | 18.4 | 手动 | 20.1 | 手动 | 1.85
2022-04-27 | 12428 | 26078 | 手动 | 239 | 手动 | 29.9 | 手动 | 32.2 | 手动 | 3.72 | 手动 | 141 | 手动 | 19.1 | 手动 | 20.5 | 手动 | 2.22
2022-04-28 | 12469 | 27217 | 手动 | 231 | 手动 | 26.1 | 手动 | 29.8 | 手动 | 3.25 | 手动 | 162 | 手动 | 18.1 | 手动 | 19.7 | 手动 | 2.13
2022-04-29 | 11939 | 26225 | 手动 | 221 | 手动 | 27.7 | 手动 | 30.1 | 手动 | 3.13 | 手动 | 171 | 手动 | 18 | 手动 | 22.5 | 手动 | 2.37
2022-04-30 | 13282 | 26216 | 手动 | 205 | 手动 | 23.6 | 手动 | 26.4 | 手动 | 3.53 | 手动 | 141 | 手动 | 16.2 | 手动 | 20.3 | 手动 | 1.62
合计或平均 | 368352 | 800160 |  | 242.9667 |  | 25.3033 |  | 29.3467 |  | 3.481 |  | 151.8333 |  | 16.88 |  | 20.2633 |  | 1.9907
注：进水信息表应当按日记录，按月汇总。

## 废水监测记录表
表B.8废水污染物排放情况手工检测记录信息
采样日期 | 样品数量 | 采样方法 | 排放口编号 | 废水类型 | 水温 （℃） | 出口流量（m³） | 污染因子 | 出口浓度 | 浓度单位 | 许可排放浓度限值 | 测定方法 | 是否超标 | 采样人 | 备注
2022-04-22 | / | 混合采样 | DW003 | 生活污水、工业废水 | 25 | 37958 | BOD5 | 1.3 | mg/L | 10mg/L | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | 否 | 周倩倩
2022-04-22 | / | 混合采样 |  |  | 25 | 37958 | 悬浮物 | 5 | mg/L | 10mg/L | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 | 否 | 周倩倩
2022-04-22 | / | 瞬时采样 |  |  | 25 | 37958 | 粪大肠菌群数 | <10 | MPN/L | 1000MPN/L | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法HJ 1001-2018 | 否 | 周倩倩
2022-04-22 | / | 混合采样 |  |  | 25 | 37958 | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 GB 11903-89 | 否 | 周倩倩
2022-04-25 | / | 瞬时采样 |  |  | 25 | 38578 | 动植物油 | 未检出 | mg/L | 1mg/L | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 | 否 | 冯金锐、冯悦成、宁誉鸿、欧阳海基
2022-04-25 | / | 瞬时采样 |  |  | 25 | 38578 | 石油类 | 未检出 | mg/L | 1mg/L | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 | 否 | 冯金锐、冯悦成、宁誉鸿、欧阳海基
2022-04-25 | / | 瞬时采样 |  |  | 25 | 38578 | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 0.5mg/L | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987 | 否 | 冯金锐、冯悦成、宁誉鸿、欧阳海基
2022-04-25 | / | 瞬时采样 |  |  | 25 | 38578 | 总汞 | 0.00057 | mg/L | 0.001mg/L | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 否 | 冯金锐、冯悦成、宁誉鸿、欧阳海基
2022-04-25 | / | 瞬时采样 |  |  | 25 | 38578 | 总镉 | 未检出 | mg/L | 0.01mg/L | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | 否 | 冯金锐、冯悦成、宁誉鸿、欧阳海基
2022-04-25 | / | 瞬时采样 |  |  | 25 | 38578 | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1mg/L | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | 否 | 冯金锐、冯悦成、宁誉鸿、欧阳海基
2022-04-25 | / | 瞬时采样 |  |  | 25 | 38578 | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05mg/L | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-1987 | 否 | 冯金锐、冯悦成、宁誉鸿、欧阳海基
2022-04-25 | / | 瞬时采样 |  |  | 25 | 38578 | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1mg/L | 水质 汞、砷、硒和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 否 | 冯金锐、冯悦成、宁誉鸿、欧阳海基
2022-04-25 | / | 瞬时采样 |  |  | 25 | 38578 | 总铅 | 未检出 | mg/L | 0.1mg/L | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | 否 | 冯金锐、冯悦成、宁誉鸿、欧阳海基
/ | / | 瞬时采样 |  |  | / | / | 烷基汞 | / | mg/L | 不得检出 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法GB/T 14204-93 | 否 | / | 本月未开展半年度指标监测
注：废水污染物排放情况手工监测记录信息表应按监测频次要求记录，按月汇总。

## 无组织废气监测记录表
表B.7无组织废气污染物排放情况手工监测记录信息
采样日期 | 无组织采样点位数量 | 各点位样品数量 | 采样方法 | 无组织排放编码 | 污染因子 | 采样点位 | 监测浓度 | 浓度单位 | 许可排放浓度限值 | 测定方法 | 是否超标 | 采样人 | 备注
2022-04-25 | 8 | 4 | 连续 | / | 氨 | 厂界上风向1# | 0.153 | mg/m3 | 1.5mg/m3 | 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 （HJ534-2009） | 否 | 冯金锐、冯悦成、宁誉鸿、欧阳海基
[6 empty] | 厂界下风向2# | 0.217 | mg/m3 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向3# | 0.225 | mg/m3 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向4# | 0.311 | mg/m3 |  |  | 否
[5 empty] | 硫化氢 | 厂界上风向1# | <0.001 | mg/m3 | 0.06mg/m3 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2007年 亚甲基蓝分光光度法（B）3.1.11（2） | 否
[6 empty] | 厂界下风向2# | <0.001 | mg/m3 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向3# | <0.001 | mg/m3 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向4# | <0.001 | mg/m3 |  |  | 否
[5 empty] | 臭气浓度 | 厂界上风向1# | <10 | 无量纲 | 20 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T （14675-1993） | 否
[6 empty] | 厂界下风向2# | 14 | 无量纲 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向3# | 16 | 无量纲 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向4# | 18 | 无量纲 |  |  | 否
[5 empty] | 甲烷 | 厂内无组织监控点5# | 1.9×10-4 | % | 1% | 《环境空气 总烃、甲烷、和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 （HJ604-2017） | 否
[6 empty] | 厂内无组织监控点6# | 1.9×10-4 | % |  |  | 否
[6 empty] | 厂内无组织监控点7# | 1.9×10-4 | % |  |  | 否
[6 empty] | 厂内无组织监控点8# | 1.9×10-4 | % |  |  | 否
注：无组织废气污染物排放情况手工监测记录信息表应按监测频次要求记录，按月汇总。