## Sheet1
2022年10月珠海力合环保有限公司南区水质净化厂一期水量水质分析统计表
日期 | BOD5(mg/l) |  | COD(mg/l) |  | SS(mg/l) |  | TN(mg/l) |  | TP(mg/l) |  | NH3-N(mg/l) |  | PH |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 含水率(%)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 贮泥池 | 脱水污泥
1 |  |  | 61.3 | 10.8 | 65 | 4 | 9.74 | 6.06 | 1.18 | 0.2 | 8.11 | 0.05 | 6.78 | 6.82 | 185 | 97.6 | 74.6
2 |  |  | 51.7 | 10.6 | 67 | 5 | 9.74 | 5.16 | 0.88 | 0.19 | 7.73 | 0.04 | 6.7 | 6.74 | 31 |  | 74.9
3 | 24.7 | 0.86 | 76.9 | 15.4 | 67 | 3 | 15.2 | 8.4 | 1.46 | 0.2 | 13.5 | 0.06 | 6.75 | 6.8 | 201 |  | 75
4 | 55.1 | 0.99 | 150 | 12.8 | 135 | 4 | 18.6 | 9.18 | 2.53 | 0.24 | 16.1 | 0.32 | 6.78 | 6.82 | ＜10 | 97.4 | 72.5
5 | 47.8 | 1.58 | 142 | 17.5 | 105 | 5 | 19.1 | 9.73 | 2.24 | 0.3 | 16.3 | 0.29 | 6.75 | 6.8 | ＜10 |  | 73.9
6 | 31.9 | 1.02 | 91.8 | 7.77 | 95 | 4 | 19.7 | 9.35 | 2.06 | 0.21 | 18 | 0.075 | 6.8 | 6.82 | ＜10 |  | 77.2
7 |  |  | 93.4 | 12.3 | 92 | 5 | 20.3 | 10.7 | 2.01 | 0.23 | 16.7 | 0.38 | 6.82 | 6.83 | ＜10 |  | 76.6
8 |  |  | 84.5 | 13.8 | 88 | 6 | 18.9 | 9.9 | 1.97 | 0.22 | 17.7 | 0.78 | 6.81 | 6.79 | ＜10 | 97.5 | 75.6
9 | 43.2 | 0.8 | 111 | 12.7 | 92 | 5 | 15.8 | 8.5 | 1.74 | 0.23 | 13.2 | 0.16 | 6.82 | 6.8 | 10 |  | 75.8
10 |  |  | 92.6 | 13.6 | 98 | 5 | 17.9 | 10.3 | 1.78 | 0.21 | 16.7 | 0.65 | 6.78 | 6.81 | ＜10 |  | 76.3
11 |  |  | 103 | 14.4 | 103 | 4 | 21.2 | 11.7 | 2.2 | 0.35 | 19.9 | 0.85 | 6.75 | 6.77 | ＜10 |  | 75.4
12 | 77.3 | 1.03 | 178 | 19.8 | 121 | 4 | 22.6 | 10.5 | 2.82 | 0.3 | 19.6 | 0.56 | 6.74 | 6.76 | 20 | 97.3 | 76
13 |  |  | 98.5 | 17 | 102 | 5 | 20.5 | 11.8 | 2.19 | 0.3 | 19.5 | 0.58 | 6.77 | 6.72 | ＜10 |  | 76.4
14 |  |  | 119 | 18.6 | 105 | 4 | 23.6 | 11.3 | 2.24 | 0.18 | 21.9 | 0.51 | 6.8 | 6.83 | 10 |  | 75.9
15 |  |  | 131 | 18 | 114 | 4 | 22.7 | 11.4 | 2.28 | 0.1 | 21.4 | 1.02 | 6.82 | 6.76 | ＜10 |  | 77.2
16 |  |  | 116 | 17.6 | 108 | 5 | 23.1 | 10.5 | 2.37 | 0.16 | 21.3 | 0.52 | 6.85 | 6.79 | 20 | 97.4 | 75.4
17 | 84.3 | 1.15 | 173 | 19.7 | 155 | 4 | 25.1 | 10.9 | 2.78 | 0.24 | 23.3 | 0.37 | 6.91 | 6.82 | 63
18 |  |  | 134 | 16.5 | 114 | 5 | 22.7 | 10.2 | 2.68 | 0.27 | 21.4 | 0.59 | 6.76 | 6.8 | 30
19 |  |  | 107 | 16.7 | 103 | 5 | 19.9 | 10.6 | 2.16 | 0.3 | 19.1 | 0.4 | 6.79 | 6.78 | 41 |  | 76.8
20 |  |  | 103 | 15.4 | 109 | 4 | 18.8 | 10.1 | 1.95 | 0.32 | 17.6 | 0.17 | 6.85 | 6.75 | ＜10 |  | 77.4
21 | 48.2 | 1.65 | 116 | 16.9 | 112 | 5 | 19.6 | 10.9 | 2.27 | 0.29 | 18 | 0.24 | 6.81 | 6.78 | 41 | 97.7 | 75.8
22 |  |  | 127 | 15.4 | 132 | 5 | 21.5 | 9.88 | 2.53 | 0.31 | 20.3 | 0.78 | 6.85 | 6.82 | 20 |  | 77.8
23 |  |  | 129 | 15.2 | 124 | 5 | 23.5 | 10.4 | 2.63 | 0.31 | 22.8 | 0.75 | 6.81 | 6.79 | 20 |  | 77.4
24 |  |  | 199 | 20.5 | 157 | 5 | 24.2 | 10.9 | 2.81 | 0.32 | 22.4 | 0.78 | 6.85 | 6.82 | 10 |  | 77.8
25 | 55.1 | 1.41 | 142 | 18.1 | 124 | 4 | 23.1 | 10.5 | 2.55 | 0.29 | 22 | 0.63 | 6.77 | 6.73 | 31 | 97.6 | 78
26 |  |  | 119 | 15.4 | 99 | 5 | 24.1 | 10.8 | 2.53 | 0.3 | 22.9 | 0.42 | 6.79 | 6.73 | 10 |  | 77.1
27 |  |  | 145 | 16.5 | 164 | 5 | 24.6 | 11.4 | 2.8 | 0.25 | 22.6 | 0.56 | 6.82 | 6.78 | 146 |  | 76.5
28 |  |  | 119 | 16.8 | 139 | 4 | 23.3 | 11 | 2.86 | 0.27 | 22.8 | 0.76 | 6.85 | 6.8 | ＜10 |  | 76.3
29 | 62.5 | 1.95 | 142 | 17.2 | 129 | 5 | 21.7 | 11.3 | 2.77 | 0.28 | 20.7 | 0.81 | 7.14 | 6.95 | ＜10 | 97.9 | 78
30 |  |  | 124 | 16.6 | 101 | 5 | 23.2 | 11.7 | 2.62 | 0.31 | 22.4 | 0.39 | 7.04 | 6.97 | 20 |  | 77.1
31 |  |  | 125 | 18.8 | 118 | 6 | 23.7 | 11 | 2.66 | 0.35 | 23 | 0.53 | 6.95 | 6.85 | ＜10
合计/平均值 | 53.01 | 1.244 | 119.5065 | 15.7539 | 110.871 | 4.6452 | 20.5703 | 10.1955 | 2.2758 | 0.25903 | 18.9981 | 0.48468 | 6.8229 | 6.801 | 31 | 97.55 | 76.2393
限值 | / | ≤10 | / | ≤40 | / | ≤10 | / | ≤15 | / | ≤0.5 | / | ≤5 | / | 6-9 | ≤1000 | / | ＜80
去除率 | 97.65% |  | 86.82% |  | 95.81% |  | 50.44% |  | 88.62% |  | 97.45% |  | / |  | / | /